ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 12/07/2010

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 7925

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας , για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πίνακα πυκνωτών στο Γενικό Πεδίο Χ.Τ. της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό δαπάνης 10.000,00 €, στις 20/7/2010 και ώρα 12 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.1.      Γενικά χαρακτηριστικά

| Ονομαστική τάση |  | 400V |
| --- | --- | --- |
| Βαθμός προστασίας |  | ΙΡ43 |
| Πρότυπα |  | IEC 60439-1 |

1.2.      Μεταλλική κατασκευή

Πίνακας επισκέψιμος και χειριζόμενος από μπροστά και για ελεύθερη τοποθέτηση πάνω σε δάπεδο.

Τα πεδία συναρμολογούνται από προκατασκευασμένα διάτρητα ελάσματα πάχους 2mm πάνω σε βάση από δοκό σχήματος Π. Οι πόρτες στηρίζονται σε τέσσερις (4) μεντεσέδες και διαθέτουν κλειδαριά ντίζας που μανδαλώνει επίσης σε τέσσερα (4) σημεία.

Στο εσωτερικό τους τα πεδία διαθέτουν μεταλλική μετωπική πλάκα κάλυψης όλων των ενεργών υπό τάση μερών, από την οποία εξέχουν μόνο τα χειριστήρια του εξοπλισμού.

1.3.	Βαφή

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται, πριν τη συναρμολόγηση, με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας εποξειδικού πολυεστέρα σε απόχρωση RAL-7032.

1.4.	Ζυγοί διανομής

Οι ζυγοί εντός των πινάκων διαμορφώνονται από μπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού ορθογωνικών διατομών, σύμφωνα με τα μεγέθη που τίθενται στα αντίστοιχα σχέδια και το ονομαστικό κάθε φορά βραχυκύκλωμα. Δένονται με κατάλληλα τυποποιημένα στηρίγματα, τα οποία παρέχουν πιστοποιημένη αντοχή στο αναμενόμενο βραχυκύκλωμα.

1.5.	Δοκιμές σειράς

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των πεδίων χαμηλής τάσης, εκτελούνται οι προβλεπόμενες από τα σχετικά πρότυπα δοκιμές σειράς και εκδίδονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα. Περιλαμβάνονται:

Έλεγχος διαστάσεων, μεταλλικής κατασκευής κτλ

Έλεγχος διατομών

Έλεγχος πληρότητας εξοπλισμού

Έλεγχος κύριων κυκλωμάτων με ονομαστική τάση

Έλεγχος βοηθητικών κυκλωμάτων ελέγχου-σημάνσεων

Διηλεκτρική δοκιμή με τάση 2,5kV για 1s

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προβλέπεται πίνακας πυκνωτών για την αυτόματη αντιστάθμιση αέργου ισχύος, συνολικής ισχύος 300kVAr σε 11 βαθμίδες (2xl5kVAr και 9x30kVAr).

Θα αποτελείται από (1) πεδίο με εξωτερικές διαστάσεις 1100x2250x600mm και θα διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό:

| 36 τεμ. | Μονοπολική μαχαιρωτή ασφάλεια μέγεθος 00, FERRAZ |
| --- | --- |
| 2 τεμ. | Ρελέ ζεύξης πυκνωτών 15kVAr κατηγορίας AC-6b με αντιστάσεις περιορισμού έντασης τύπου ABB UA26-30-10-RA |
| 2 τεμ. | Πυκνωτής ενισχυμένος 400/450V-50Hz-15kVAr με μόνιμες αντιστάσεις εκφόρτισης τύπου ABB CLMD 13-15 |
| 9 τεμ. | Ρελέ ζεύξης πυκνωτών 35kVAr κατηγορίας AC-6b με αντιστάσεις περιορισμού έντασης τύπου ABB UA50-30-00-RA |
| 9τεμ. | Πυκνωτής ενισχυμένος 400/450V-50Hz-30kVAr με μόνιμες αντιστάσεις εκφόρτισης τύπου ABB CLMD 33-30 |
| 1 τεμ. | Επιτηρητής δικτύου / Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής αέργου ισχύος 12 βαθμίδων τύπου ABB RVT12 |
| 1 τεμ. | Αξονικός εξαεριστήρας οροφής ονομαστικής ικανότητας 360m3/h RITTAL, ελεγχόμενος από θερμοστάτη |

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται :

Η μεταφορά και τοποθέτηση του Πίνακα πυκνωτών στον Γενικό Πεδίο Χ.Τ. της Φιλοσοφικής Σχολής Π.Κ. στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου και οι εργασίες σύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών σε λειτουργία στους χώρους εγκατάστασης ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

- Τα υλικά και η εργασία θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο δύο (2) έτη, και τα ηλεκτρολογικά υλικά και εξαρτήματα του πίνακα θα είναι της εταιρίας ABB.

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν Εταιρίες Εμπορίας ή κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, που θα χρησιμοποιούν κατάλληλα συνεργεία αντιστοίχων ειδικοτήτων των εργασιών που πρέπει να γίνουν κάθε φορά, ενώ των συνεργείων θα προΐσταται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος μηχανικός (ΠΕ) με τουλάχιστον πενταετή σχετική εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ο οποίος θα παρευρίσκεται σε όλες τις εργασίες.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση του προϊσταμένου των συνεργείων Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΠΕ), για την παρουσία, την ικανότητα και την πενταετή τουλάχιστο σχετική εμπειρία στην κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

- Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μέσα προστασίας και ασφάλειας, εργαλεία και συσκευές με μέριμνα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο οποίος θα έχει και την αποκλειστική ευθύνη, για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και σε περίπτωση ατυχήματος. Τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει μέσα τα οποία θα απαιτηθούν θα προσκομίσει και διαθέσει με δική του δαπάνη ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.