ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 12/07/2010

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 7926

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας , για την ετήσια συντήρηση γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, των ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων της Βιβλιοθήκης, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών ρεύματος, των Πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων, των ανελκυστήρων ΑΜΕΑ, των αυτόματων μπαρών διέλευσης, και των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό δαπάνης 25.000,00 €, στις 21/7/2010 και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΧΩΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΤΥΠΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – |
| 1 | ΞΕΝΙΑ | Η/Ζ | IVECO-TYPE AFI-100 /100KVA | ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ |
| 2 | ΞΕΝΙΑ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡ. | MPFC 3-27 | ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ |
|  |  |  | RUGGERINI – TYPE RD 270 |  |
| 3 | ΞΕΝΙΑ | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | MARCO PUMPS-TYPE MPCH2-55 | ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ |
| 4 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2 TEM | ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ALFA LAVAL-ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ DAIKIN | 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ |
| 5 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΟΣ (2 MOTER) | ΒΙΟΣΟΛ TYPE : ND400/342 | 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΣΑΙΖΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) |
|  |  |  | ΒΙΟΣΟΛ TYPE : NG342 |  |
| 6 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΟΣ | ΒΙΟΣΟΛ TYPE : ND500/552 | 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΣΑΙΖΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) |
|  |  |  | ΒΙΟΣΟΛ TYPE : NG552 |  |
| 7 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΟΣ | ΒΙΟΣΟΛ TYPE : ND500/552 | 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΣΑΙΖΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) |
|  |  |  | ΒΙΟΣΟΛ TYPE : NG552 |  |
| 8 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΟΣ | ΒΙΟΣΟΛ TYPE : ND500/552 | 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΣΑΙΖΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) |
|  |  |  | ΒΙΟΣΟΛ TYPE : NG552 |  |
| 9 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡ. | RUGGERINI – TYPE RD 100 | ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ |
| 10 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ALFA LAVAL-ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ DAIKIN | 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ |
| 11 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΟΣ | ΚΜ1 / ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ MFB 269 | 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΣΑΙΖΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) |
| 12 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΟΣ | ΚΜ2 / ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ MFB 269 | 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΣΑΙΖΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) |
| 13 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΟΣ | ΚΜ3 / | 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΣΑΙΖΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) |
|  |  |  | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ FSB45 |  |
|  |  |  | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ FSB45 |  |
| 14 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΟΣ | ΚΜ3 / | 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΣΑΙΖΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) |
|  |  |  | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ MFB 45 |  |
|  |  |  | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ MFB 45 |  |
| 15 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ MFB 45 | 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΣΑΙΖΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) |
| 16 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | Η/Ζ | CUMMINS/STANFORD- | ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ |
|  |  |  | TYPE AHCS500-5 / 500KVA |  |
| 17 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ 800 ΚVA, ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ | ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ |
| 18 | ΚΤΙΡΙΑ Α,Β,Γ,Δ | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ | 2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΛΑΙΟΥ 1000 ΚVA ΕΚΑΣΤΟΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ | ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ |
| 19 | ΚΤΙΡΙΑ Α,Β,Γ,Δ | Η/Ζ | VOLVO PENTA/ABB- | ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ |
|  |  |  | TYPE HCI444F1 / 380KVA |  |
| 20 | ΚΤΙΡΙΑ Α,Β,Γ,Δ | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΕ | ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ |
|  |  |  | F 312 M |  |
| 21 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ | ΤΡΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ | ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ |
| 22 | ΚΤΙΡΙA A,Β,Γ, Δ | ΑΥΤΟΜΑΤH ΒΥΘΙΖΟΜΕΝH ΜΠΑΡA | (BFT - STOPPY L) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ 210 mm & Η=50 cm | ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 23 | ΚΤΙΡΙA A,Β,Γ, Δ | ΤΡEΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΡΕΣ | Μπάρα Αυτόματη CHATEUNEUF Φ12 ύψους 50cm (BPCHPD50) | ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 24 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ | ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ | BFT mod.BGV 60 | ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 25 | ΚΤΙΡΙΑ Α, Β, Γ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΤΙΡΙΟ 1,7,8 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ, ΚΕΜΕ | ΕΝΝΕΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ | - | ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 26 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡ. | RUGGERINI – TYPE RD 100 | ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ |

Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες Συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ

- Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού Η/Ζ.

- Ακουστικός έλεγχος λειτουργίας Η/Ζ.

- Έλεγχος  λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας.

- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων.

- Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος και αυτοματισμού.

- Έλεγχος στάθμης υγρών συσσωρευτή και καυσίμου.

- Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και λαδιού λίπανσης.

- Έλεγχος διαρροών νερού, λαδιού και καυσίμου.

- Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων.

- Έλεγχος ρεύματος φόρτισης μπαταριών.

- Έλεγχος αναθυμιάσεων.

- Καθαρισμός.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ

όλες οι προηγούμενες εργασίες της εξαμηνιαίας συντήρησης και επιπλέον:

- Έλεγχος φίλτρων καυσίμου.

- Έλεγχος φίλτρου αέρα και καθαρισμός.

- Έλεγχος φίλτρου λαδιού.

- Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου.

- Έλεγχος βαλβίδων.

- Έλεγχος  κατάστασης συσσωρευτών.

- Έλεγχος Θερμοκρασίας νερού.

- Έλεγχος πίεσης λαδιού.

- Έλεγχος υπερτάχυνσης της μηχανής.

- Έλεγχος υπερπληρωτή, ιμάντων και κολάρων.

- Έλεγχος και ρύθμιση στροφών.

- Έλεγχος εκκινητή  και εναλλακτήρα.

- Γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του Η/Ζ  με φορτίο.

- Έλεγχος βάσεων κινητήρα σε κατάσταση λειτουργίας.

- Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας (φορτίο, πιέσεις, θερμοκρασίες κλπ).

- Έλεγχος ρυθμιστή τάσης.

- Έλεγχος συστήματος διέγερσης.

- Κάθε χειρισμό ή έλεγχο που προβλέπει ο κατασκευαστής.

- Γενικοί έλεγχοι λειτουργίας χωρίς φορτίο.

- Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου, λαδιού και αέρα.

- Αντικατάσταση λιπαντικών.

- Αλλαγή ιμάντων κίνησης –εάν χρειαστεί.

- Αλλαγή ψυκτικού υγρού–εάν χρειαστεί.

- Αντικατάσταση συσσωρευτών- εάν χρειασθεί-.

- Καθαρισμός αντλίας πετρελαίου ή αντικατάσταση -εάν χρειαστεί-.

- Αντικατάσταση αυτόματου ρυθμιστή τάσης - εάν χρειαστεί-.

- Έλεγχος πάκτωσης-στερέωσης και ευθυγράμμισης Η/Ζ.

- Έλεγχος συστήματος γείωσης Η/Ζ.

Εργασίες Συντήρησης Υποσταθμών

- Αποκατάσταση βλαβών, Μ/Σ,  Πεδίων Μέσης και χαμηλής Τάσης

- Οπτικός έλεγχος / Μετρήσεις

- Μετρήσεις διηλεκτρικής αντοχής ελαίου Μ/Σ

- Άνοιγμα & αποσυναρμολόγηση μετασχηματιστή

- Αφαίρεση ενεργού μέρους / στηλών και τοποθέτηση νέων

- Καθαρισμός μετασχηματιστών

- Ανακυκλοφορία ελαίου Μ/Σ και προσθήκη νέου.

- Έλεγχος καλής λειτουργίας των πεδίων, (μέσης τάσης, χαμηλής) καθαρισμός, συσφίξεις κ.λ.π.

Εργασίες Συντήρησης Πυροσβεστικών και Πιεστικών Συγκροτημάτων

- Έλεγχος συστημάτων πιεζοστατικών εντολών πυροσβεστικού & πιεστικού συγκροτήματος.

- Έλεγχος στις αντλίες και τους ηλεκτρικούς κινητήρες των αντλιών.

- Έλεγχος πιεστικών δοχείων συγκροτήματος και συμπλήρωση αέρα.

- Έλεγχος πίνακα αυτοματισμού πυροσβεστικού και πιεστικού συγκροτήματος.

- Δοκιμαστική λειτουργία πυροσβεστικού και πιεεστικού συγκροτήματος

- Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας ζητηθεί από τον υπεύθυνο, όπως έκτακτη συντήρηση εξοπλισμού, αποκατάσταση βλαβών πυροσβεστικού και πιεστικού συγκροτήματος.

Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων και ψυκτικών μηχανημάτων

- Έλεγχος νερών – καθάρισμα φίλτρων νερού των συγκροτημάτων

- Έλεγχος λειτουργίας αντλιών νερού και πύργων ψύξεως

- Καθαρισμός στοιχείων και φίλτρων κλιματιστικών μονάδων με νερό

- Έλεγχος  κινητήρων και ιμάντων

- Ανάλυση της οξύτητας των λαδιών (oiltest) και εργασία αντικατάστασης του (εάν απαιτείται) όλων των παραπάνω μηχανημάτων, εκτός των φερόντων ερμητικούς συμπιεστές.

- Πλύσιμο με νερό και χημικός καθαρισμός των συμπυκνωτών όλων των συγκροτημάτων (συμπεριλαμβάνεται το χημικό υγρό)

- Έλεγχο διαρροών και πλήρωση με ψυκτικό μέσο των ψυκτικών μηχανημάτων.

- Έλεγχο όλων των λειτουργιών και του μικροεπεξεργαστή ελέγχου και λειτουργίας του κάθε ψυκτικού μηχανήματος .

- Ρύθμιση ασφαλιστικών και παραμέτρων λειτουργίας.

Δεν συμπεριλαμβάνονται :

- Η δαπάνη για την  ποσότητα του ψυκτικού μέσου που τυχόν θα απαιτηθεί.

- Η δαπάνη για την  ποσότητα του λαδιού που τυχόν θα απαιτηθεί.

- Η αξία οποιουδήποτε εξαρτήματος, ανταλλακτικού ή αναλώσιμου υλικού που τυχόν θα απαιτηθεί κατά την διάρκεια της συντήρησης πλην του χημικού υγρού καθαρισμού.

Συντήρηση Αυτόματων βυθιζόμενων και ανοιγόμενων μπαρών

- Έλεγχος πιέσεων και διαρροών αέρος

- Ρύθμιση πιέσεων

- Έλεγχος και ρύθμιση Αυτοματισμών λειτουργίας

- Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων (ηλεκτρομαγνητικού βρόγχου κ.λ.π.)

Δεν συμπεριλαμβάνονται :

- Η δαπάνη για οποιοδήποτε μη αναλώσιμο ανταλλακτικό απαιτηθεί

Συντήρηση Ανελκυστήρων ΑΜΕΑ των κτιρίων Δ.

- Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων

- Έλεγχος και αναπλήρωση υδραυλικού και λαδιού

- Έλεγχος τερματικών διατάξεων

- Λίπανση ραγών

- Έλεγχος και συσφίγξεις συρματόσχοινων

- Έλεγχος για οξειδώσεις και άλλες φθορές

Δεν συμπεριλαμβάνονται :

- Η δαπάνη για οποιοδήποτε μη αναλώσιμο ανταλλακτικό απαιτηθεί

Συντήρηση Αλεξικέραυνων και των γειώσεων

Γειώσεις γενικά

- Έλεγχος συνέχειας γειώσεων (πινάκων κ.λ.π.), μέτρηση τους κατά τη θερινή περίοδο και καταγραφή μετρήσεων

- Έλεγχος και σύσφιγξη όλων των συνδέσμων (αρχικών, ενδιάμεσων και  τερματικών)

- Καταγραφή προτάσεων-λύσεων σε περίπτωση που οι μετρήσεις δεν είναι μέσα στα απαιτούμενα όρια

Αλεξικέραυνα

- Έλεγχος γειώσεων, μέτρηση τους και καταγραφή μετρήσεων

- Έλεγχος συνέχειας αντικεραυνικών και συσφίγξεις συνδέσμων

- Έλεγχος μονωτήρων και αντικατάσταση φθαρμένων

- Έλεγχος ακίδων αλεξικέραυνων και λοιπών αντικεραυνικών διατάξεων

Δεν συμπεριλαμβάνονται :

- Η δαπάνη για οποιοδήποτε μη αναλώσιμο ανταλλακτικό απαιτηθεί όπως μονωτήρες, ακίδες αλεξικέραυνων, αγωγοί κ.λ.π.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Γενικά, σε όλες τις εργασίες Συντήρησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κόστος η αξία οποιουδήποτε εξαρτήματος, ανταλλακτικού ή αναλώσιμου υλικού που τυχόν θα απαιτηθεί κατά την διάρκεια της συντήρησης.

- Με το πέρας της τρίμηνης, εξαμηνιαίας και ετήσιας συντήρησης θα συμπληρώνεται από τον ανάδοχο η καρτέλα συντήρησης για κάθε μηχάνημα με την υπογραφή και σφραγίδα του αναδόχου όπου θα αναφέρεται η τρέχουσα κατάσταση του μηχανήματος και οι εργασίες συντήρησης που εκτελέστηκαν.

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί που θα χρησιμοποιούν κατάλληλα συνεργεία αντιστοίχων ειδικοτήτων των εργασιών που πρέπει να γίνουν κάθε φορά, ενώ των συνεργείων του θα προΐσταται Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος μηχανικός (ΠΕ) με τουλάχιστον δεκαετή σχετική εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ο οποίος θα παρευρίσκεται σε όλες τις εργασίες συντήρησης και θα προσκομίζει σχετική δήλωση μετά το πέρας των εργασιών.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το ΦΠΑ.

- Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, όπως, λιπαντικά, ανταλλακτικά, εξαρτήματα κλπ, θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ενώ η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εκτός από τις περιπτώσεις βλαβών με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των στοιχείων προμήθειας των υλικών αυτών.

- Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μέσα προστασίας και ασφάλειας, εργαλεία και συσκευές με μέριμνα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει μέσα τα οποία θα απαιτηθούν θα προσκομίσει και διαθέσει με δική της δαπάνη ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Η δαπάνη για αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά για την λειτουργία και συντήρηση των εργαλείων και συσκευών βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται όπως εντός δύο μηνών από της υπογραφής της συμβάσεως, να παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ πίνακα των απαιτούμενων βασικών ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών για τη συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, εκτός της κανονισμένης συντήρησης, όταν καλείται από τη υπηρεσία για την αποκατάσταση βλαβών (με φαξ), να σπεύδει το πολύ εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, όλες τις ημέρες και ώρες εργάσιμες ή μη εργάσιμες και υποχρεούται όπως εντός δύο ημερών, να παραδώσει στον . Επίσης σε οποιαδήποτε βλάβη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα μηχανημάτων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όπως εντός δύο ημερών, να παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ  πίνακα των απαιτούμενων  ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών που θα χρειαστεί για την άμεση επισκευή.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 23%.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος 2010 Κωδικός 1977ΣΕ04600000.