**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

 **Ρέθυμνο 07/04/2017**

**Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 4832**

**Τμήμα :Προμηθειών**

**Ταχ. Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου**

**Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα**

**Τηλέφωνο :2831077940**

**Fax :2831077960**

**Ε-mail : karniaboyra@admin.uoc.gr**

**NUTS : EL433**

**Ταχ. Κώδικας:74100 Ρέθυμνο**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**(απόφαση πρύτανη 4639/04-04-2017 ΑΔΑ: ΨΦΣΧ469Β7Γ-ΒΦΥ)**

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 03/05/2017 και ώρα 11.00 π.μ.,για την συντήρηση (έλεγχο, επισκευή, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή αν απαιτείται κ.λ.π.) όλων των πυροσβεστήρων (φορητών, τροχήλατων, οροφής και μόνιμων συστημάτων που χρειάζονται ετήσιο επανέλεγχο) των κτιρίων Α,Β,Γ,Δ του Εμπορικού Κέντρου, της Βιβλιοθήκης, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εστιατορίου, του Γυμναστηρίου, του ΚΕΜΕ και της Φοιτητικής Κατοικίας στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, του ΞΕΝΙΑ και του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου (CPV: 45343220-1 Εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστήρων), προϋπολογισμού δαπάνης 11.000,00 € περίπου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Παν/μίου Κρήτης, οικονομικού έτους 2017, έργο 2014ΣΕ54600012) .

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών.

Ακολουθεί πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών, Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ**

**ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ**

**«Συντήρηση (έλεγχος, επισκευή, αναγόμωση αν απαιτείται κ.λ.π.) όλων των πυροσβεστήρων (φορητών, τροχήλατων, οροφής και μόνιμων συστημάτων που χρειάζονται ετήσιο επανέλεγχο) των κτιρίων Α,Β,Γ,Δ του Εμπορικού Κέντρου, της Βιβλιοθήκης, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εστιατορίου, του Γυμναστηρίου, του ΚΕΜΕ και της Φοιτητικής Κατοικίας στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, του Ξενία και του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου».**

# ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών, ή συνεταιρισμοί, που αποδεδειγμένα :

**1)** **επί ποινή απόρριψης** θα είναι ή θα συνεργάζεταιμε εταιρία επανελέγχων η οποία να είναι **Πιστοποιημένη-Αναγνωρισμένη** σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ52/Β/2005) όπως αυτό τροποποιείται με τη Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β/2005). Επίσης πρέπει ο Ανάδοχος ή η συνεργαζόμενη εταιρία να αποτελεί και εγκεκριμένο από φορέα και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών για φιάλες για φιάλες πυροσβεστήρων με ραφή τουλάχιστον, ώστε οι πυροσβεστήρες να επανελεγχθούν στο ίδιο σημείο χωρίς να χαθεί χρόνος για τη μεταφορά τους όσων απαιτούν περεταίρω εργαστηριακό έλεγχο (πίνακας 3, ΦΕΚ1218) και να γίνει έτσι ταχύτερα η επιστροφή των ελεγμένων πυροσβεστήρων.

Τέλος ο Ανάδοχος ή η συνεργαζόμενη εταιρία που θα πραγματοποιήσει τους ελέγχους, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και κατά ISO9001:2008, ISO14001:2004 και OHSAS ΕΛΟΤ 18001:2008 για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και διασφάλισης του περιβάλλοντος και των εργαζομένων (προσκόμιση εγγράφων)

**2) επί ποινή απόρριψης θα διαθέτουν Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,**  με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι (προσκόμιση εγγράφων).

Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν τα προαναφερόμενα η προσφορά απορρίπτεται.

# ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους επί ποινής αποκλεισμού τα κάτωθι αποδεικτικά και έγγραφα:

1**.** Οι εταιρείες πρέπει να είναι αναγνωρισμένες Εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με το θέμα του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 618/43/13.01.2005 Κ.Υ.Α, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 17230/671/01.08.2005 Κ.Υ.Α και να διαθέτουν **επί ποινή αποκλεισμού**, την απαραίτητη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας **και να έχουν έδρα στην Κρήτη.**

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού**:

- να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί

- να δηλώνεται ότι εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα

- να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας **επί ποινή αποκλεισμού**, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν της ημερομηνίας κατάθεσης προσφοράς (03/05/2017)

5. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να προσκομίσουν κατάλογο τουλάχιστον με μια (1) πρόσφατη εκτελεσμένη σύμβαση με δημόσια υπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της διακήρυξης (προσκόμιση σύμβασης), που εκτελέστηκε την προηγούμενη διετία.

6. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να προσκομίσουν βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος να είναι ΠΕ Μηχανικός ή ΤΕ Μηχανικός ή Εργοδηγός, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (τηλ. Επικοινωνίας 2831077954, 2831077747).

**Εγγυήσεις**

Α. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Β) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 75 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Γ) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και πριν την λήξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των 900,00€ και η διάρκειά της σε 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 2)

**Παράδοση – διάρκεια σύμβασης**

Οι απαιτούμενες προμήθειες υπηρεσιών και υλικών θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

**Η διάρκεια υπολογίζεται σε σαράντα πέντε ημέρες (45).**

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια των υπηρεσιών και υλικών για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση της. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετρείται στο χρόνο παράδοσης.

-Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθούν όλα τα υλικά και οι υπηρεσίες.

-Τυχόν ελαττωματικά είδη και υπηρεσίες που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία µας µε ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άµεσα από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει µέρος ή το σύνολο της ποσότητας υλικών και να ζητήσει την άµεση αντικατάστασή τους µε είδη που να συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

-Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων και ο έλεγχος των μέσων πυρόσβεσης θα γίνει σταδιακά εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Π.Κ. Δηλαδή θα γίνει η συλλογή των προς έλεγχο πυροσβεστήρων από τους προαναφερθέντες χώρους που υποδεικνύονται σε σχέδια του Π.Κ., και θα επανατοποθετηθούν αυτοί σε σημεία που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία και που φαίνονται στα εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σχέδια. Η συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της υπ’ αριθ. 618/43/13.01.2005 Κ.Υ.Α.

 Μετά το πέρας της συντήρησης των πυροσβεστήρων, ο ανάδοχος υποχρεούται σε έκδοση βεβαιώσεων ελέγχου συντήρησης πυροσβεστήρων, στην επικόλληση της ετικέτας ελέγχου επί των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 618/43/13.01.2005 Κ.Υ.Α, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 17230/671/01.08.2005 Κ.Υ.Α. Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης βάσης πυροσβεστήρα και στήριξης του σε θέσεις που πιθανώς δεν υπάρχει βάση. Επίσης θα επικολληθεί και μία αυτοκόλλητη ετικέτα σήμανσης που θα αναγράφει τον αριθμό θέσης του πυροσβεστήρα, το S/N του, και το έτος κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τέλος θα παραδοθεί κατάσταση με όλους τους πυροσβεστήρες παλαιούς και νέους που ελέχθησαν, το είδος των εργασιών την κατάσταση τους και απαραιτήτως το S/N κ.α. σύμφωνα με το **συνημμένο φύλλο ελέγχου**.

Σημειώνεται ότι αποτελεί **προϋπόθεση για την παραλαβή της προμήθειας** ο δακτύλιος ελέγχου των φιαλών να είναι κατασκευασμένος (όσες παίρνουν) από σκληρό πλαστικό ώστε σε περίπτωση τσακίσματος να αναγνωρίζεται η παραποίηση του.

Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του να είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας αναγόμωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005/01-09-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). 0ι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, κατά την ετήσια συντήρηση ή όταν αναγομώνονται. Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, ύστερα από τη διενέργεια υδραυλικής δοκιμής.

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κ.λ.π.**

 Ο προϋπολογισμός της σ**υντήρησης φορητών πυροσβεστήρων, μόνιμων συστημάτων που απαιτούν επανέλεγχο,** ενός (1) έτους ανέρχεται στο ποσό των **11.000,00€ με ΦΠΑ 24%.**

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει εντός του φακέλου της προσφοράς του την οικονομική προσφορά του μέσα σε ξέχωρο σφραγισμένο φάκελο, που ονομάζεται **ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** σύμφωνα με το παρακάτω φύλλο οικονομικής προσφοράς **:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α** | **ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |   |   |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ** | **ΤΙΜΗ € / TEM** | **ΤΙΜΗ €** **ΜΕ ΦΠΑ** |
| 1 | Πυρ/ρας ξηράς κόνεως Ρα 6/kg | 297,00 |   |   |
| 2 | Πυρ/ρας ξηράς κόνεως Οροφής Aα12/kg | 13,00 |   |   |
| 3 | Πυρ/ρας ξηράς κόνεως φορητός Ρα12/kg | 18,00 |   |   |
| 4 | Πυρ/ρας ξηράς κόνεως τροχήλατος Ρα50/kg | 1,00 |   |   |
| 5 | Πυρ/ρας CO2-2/kg | 10,00 |   |   |
| 6 | Πυρ/ρας CO2-5 ή 6 /kg | 165,00 |   |   |
| 7 | Πυρ/ρας CO2-20/kg | 1,00 |   |   |
| 8 | Πυρ/ρας CO2-30/kg | 1,00 |   |   |
| 9 | Πυρ/ρας CO2-45/kg | 27,00 |   |   |
| 10 | Πυρ/ρας F 9ltr | 3,00 |   |   |
| ΣΥΝΟΛΟ Α |   |
| ΦΠΑ 24,00% |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α |  |
|  |  |  |  |  |
| **Β** | **ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ** |   |   |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ** | **ΤΙΜΗ € / TEM** | **ΤΙΜΗ € ΜΕ ΦΠΑ** |
| 1 | Πυρ/ρας ξηράς κόνεως Ρα 6kg | 114,00 |   |   |
| 2 | Πυρ/ρας ξηράς κόνεως Οροφής Αα12kg | 5,00 |   |   |
| 3 | Πυρ/ρας CO2-2kg | 3,00 |   |   |
| 4 | Πυρ/ρας CO2-5 ή 6kg | 10,00 |   |   |
| 5 | Πυρ/ρας CO2-30kg | 1,00 |   |   |
| 6 | Πυρ/ρας CO2-45kg | 12,00 |   |   |
| ΣΥΝΟΛΟ Β |  |
| ΦΠΑ 24,00% |   |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β |   |
|  |  |  |  |  |
| **Γ** | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ** |  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ/kg** | **ΤΙΜΗ € / Kg** | **ΤΙΜΗ € ΜΕ ΦΠΑ** |
| 1 | Σκόνη | 1.280,00 |   |   |
| 2 |  CO2 | 150,00 |   |   |
| ΣΥΝΟΛΟ Γ |   |
| ΦΠΑ 24,00% |   |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  **Δ** | **ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ** |  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ** | **ΤΙΜΗ € / TEM** | **ΤΙΜH € ΜΕ ΦΠΑ** |
| 1 | ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΡΑ6/ΡΑ12 | 4,00 |   |   |
| 2 | ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΡΑ50 | 1,00 |   |   |
| 3 | ΚΛΕΙΣΤΡΟ C2/C5 | 2,00 |   |   |
| 4 | ΠΕΡΟΝΗ | 21,00 |   |   |
| 5 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ | 4,00 |   |   |
| 6 | ΛΑΣΤΙΧΟ | 8,00 |   |   |
| 7 | ΧΟΑΝΗ C5 | 1,00 |   |   |
| 8 | ΙΜΑΝΤΑΣ | 20,00 |   |   |
| 9 | ΣΙΦΩΝΙ | 3,00 |   |   |
| 10 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 5,00 |   |   |
| ΣΥΝΟΛΟ Δ |  |
| ΦΠΑ 24,00% |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ |  |
|  |  |  |  |  |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α,Β,Γ,Δ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
|  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α,Β,Γ,Δ  |  |