## ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.
ΚΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Γ5, Κ9 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΦΙΘΕΆΤΡΟΥ
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΎΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ/ΙΣΤΟΥ - ΟΜΑΔΑ Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7.1 | Φ7.2 | Φ8 | Ι8
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10 | 16 | 8 | 40 | 20 | 19 | 8 | 3 | 25 | 25
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ | Φωτιστικό σώμα προβολέας ασύμμετρης δέσμης τοποθετημένο στην οροφή, τεχνολογίας LED, κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο που θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά εγκατάστασης | Φωτιστικό σώμα προβολέας συμμετρικής δέσμης τοποθετημένο στην οροφή, τεχνολογίας LED, κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο που θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά εγκατάστασης | Φωτιστικό σώμα προβολέας αναρτώμενης τοποθέτησης, τεχνολογίας LED, κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο που θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά εγκατάστασης | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED 125 cm, στεγανό, ορατής τοποθέτησης, με LED driver (τροφοδοτικό), με σώμα με τα υλικά σύνδεσης και ανάρτησης, κατασκευασμένο από άθραυστο κι αυτόσβεστο V2 polycarbonate ή άλλο ισοδύναμο υλικό, με συμμετρικό ανταυγαστήρα από φύλλο χάλυβα βαμμένο σε λευκό χρώμα. Θα έχει αντιθαμβωτικό διαχύτη (κάλυμμα των LEDs) από άθραυστο κι αυτόσβεστο V2 polycarbonate ή άλλο ισοδύναμο υλικό. | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED 30x120cm ορατής τοποθέτησης, με LED driver (τροφοδοτικό), με σώμα κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, με οθόνη από περσίδες αλουμινίου υψηλής αντιθαμβωτικής προστασίας (darklight louvre) και βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας ώστε να είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV για αποφυγή του κιτρινίσματος με την πάροδο του χρόνου | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED 60x60cm, χωνευτό, με LED driver (τροφοδοτικό), από technopolymer με υψηλό βαθμό διαπερατότητας. | Φωτιστικό σώμα 28W τεχνολογίας LED επίτοιχης τοποθέτησης, γραμμικό, κατασκευασμένο από εξηλασμένο αλουμίνιο και τερματικές τάπες από συνθετικό ABS υλικό καικυρτό διαχύτη (κάλυμμα) από άθραυστο κι αυτόσβεστο V2 polycarbonate ή άλλο ισοδύναμο υλικό | Φωτιστικό σώμα 18W τεχνολογίας LED επίτοιχης τοποθέτησης γραμμικό, κατασκευασμένο από εξηλασμένο αλουμίνιο και τερματικές τάπες από συνθετικό ABS υλικό καικυρτό διαχύτη (κάλυμμα) από άθραυστο κι αυτόσβεστο V2 polycarbonate ή άλλο ισοδύναμο υλικό | Φωτιστικό εξωτερικού χώρου κατάλληλο για τοποθέτηση επί επί κορυφής ιστού, δισκοειδούς μορφής, διαμέτρου 500mm (+/- 5%), κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, με βαθμούς προστασίας ΙΡ66 & ΙΚ09, συμμετρικής κατανομής φωτισμού | Ιστός από ριγωτό προφίλ αλουμινίου, συνολικού ύψους 3600mm των οπίων τα 500mm πακτώνονται εντός του εδάφους σε κατάλληλα διαμορφωμένο τσιμεντένιο πλίνθο, ώστε να μείνει ως υπέργειο ύψος 3100mm
Λειτουργία dimming / dali | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | -
Φωτεινή ροή | ≥ 21.000 lm | ≥ 23.000 lm | ≥ 12.600 lm | ≥ 4300 lm | > 4000 lm | ≥ 3600 lm | ≥ 2850 lm | ≥ 1900 lm | ≥ 4300 lm | -
Θερμοκρασία χρώματος | 4.000Κ ±5% | 4.000Κ ±5% | 4.000Κ ±5% | 4.000Κ ±5% | 4.000Κ ±5% | 4.000Κ ±5% | 4.000Κ ±5% | 4.000Κ ±5% | 4000L +5% | -
Δείκτης χρωματικής απόδοσης | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 | -
Δείκτης θάμβωσης (U.G.R.) (ΕΝ12464) : | - | - | - | - | ≤16 | ≤19 | - | - | - | -
Κατηγορία στεγανότητας τουλάχιστον | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP20 | IP43 | IP43 | IP43 | ΙP66 | -
Κατηγορία αντοχής σε κρούση τουλάχιστον | ΙΚ08 | ΙΚ08 | ΙΚ08 | ΙΚ08 | ΙΚ07 | ΙΚ06 | ΙΚ08 | ΙΚ08 | IK09 | -
Τάση τροφοδοσίας | 220-240V/ 50Hz-60Hz | 220-240V/ 50Hz-60Hz | 220-240V/ 50Hz-60Hz | 220-240V/ 50Hz-60Hz | 220-240V/ 50Hz-60Hz | 220-240V/ 50Hz-60Hz | 220-240V/ 50Hz-60Hz | 220-240V/ 50Hz-60Hz | 220-240V/ 50Hz-60Hz | -
Συντελεστής ισχύος | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,95 | ≥0,95 | ≥0,9 | ≥0,95 | - | - | ≥0,9 | -
Κλάση μόνωσης Safety Class I ή ΙΙ | Class II | Class II | Class I | Class I | Class I | Class II | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Class II | Class II
Συνολική ισχύς (LED+DRIVER) | ≤ 200W | ≤ 200W | ≤ 90 | ≤ 34 | ≤ 37 | ≤ 33 | ≤ 28 | ≤ 18 | ≤ 35 | -
Απόδοση φωτιστικού | > 105Lm/W | > 115Lm/W | > 140Lm/W | > 125Lm/W | > 110Lm/W | > 105Lm/W | > 100Lm/W | > 100Lm/W | > 125Lm/W | -
Χρόνος ζωής τουλάχιστον | L80B20 @ 50.000 ώρες | L80B20 @ 50.000 ώρες | L80B10 @ 80.000 ώρες | L80B50 @ 50.000 ώρες | L70B20 @ 80.000 ώρες | L80B20 @ 50.000 ώρες | L80B20 @ 50.000 ώρες | L80B20 @ 50.000 ώρες | L80B20 @ 80.000 ώρες | -
Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20℃ έως +40℃ | -20℃ έως +40℃ | -20℃ έως +40℃ | -30℃ έως +40℃ | -10℃ έως +40℃ | -10℃ έως +40℃ | - | - | -30℃ έως +50℃ | -
Διαστάσεις ±10% | Μήκος 333mm, πάχος 85mm, ύψος 568mm | Μήκος 333mm, πάχος 85mm, ύψος 568mm | Ø320mm x 110mm | Μήκος 1250mm, πλάτος 120mm, ύψος 10mm | Μήκος 1200mm, πλάτος 300mm, ύψος 65mm | Μήκος 600mm, πλάτος 600mm, ύψος 12mm | Μήκος 1200mm, ύψος 43mm | Μήκος 900mm, ύψος 43mm | Μήκος 520mm, ύψος1 100mm (σώμα) / ύψος2 200MM (σώμα + στήριγμα) | Συνολικό ύψος 3600mm, Υπέργειο ύψος : 3100mm
Συνολικό Βάρος | ≤ 6,3kg | ≤ 6,3kg | ≤ 5,2kg | ≤ 2,0kg | ≤ 2,5kg | ≤ 3,1kg | - | - | ≤ 7,5kg
Χρώματος επιλογή της Υπηρεσίας | γραφίτης | γραφίτης | γραφίτης | γκρί | λευκό | λευκό | λευκό | λευκό | γραφίτης
Εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη τουλάχιστον | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
Πιστοποίηση :
1. CE από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή κατά : | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ
EMC (EN 55015, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | -
ΕΜC (EN 61547) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | -
LVD (EN 62493) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | -
•Ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EU (Low Voltage Directive), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive), 2011/65/EU (RoHS Directive) και 2009/125/EU (ERP Directive) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ
EN 60998-1:2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ΝΑΙ
2 Εργαστηριακή δοκιμή από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο κατά το πρότυπο ΕΝ 40-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ΝΑΙ
3. κατά ENEC ή ισοδύναμο, για συμμόρφωση κατά : | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | - | ΝΑΙ | -
• LVD | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | - | ΝΑΙ | - | - | ΝΑΙ | -
• ΕΝ 60598-1 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | - | ΝΑΙ | -
• ΕΝ 60598-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
• ΕΝ 60598-2-1 | - | - | - | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | - | - | - | -
• ΕΝ 60598-2-2 | - | - | - | - | - | ΝΑΙ | - | - | - | -
• ΕΝ 60598-2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ΝΑΙ | -
• ΕΝ 60598-2-5 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | - | - | - | - | - | -
• ΕΝ 62471 (IEC/TR 62778:2014) | NAI | NAI | ΝΑΙ | - | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | - | ΝΑΙ | -
4.LM-79 (UNI EN 13032-1) Test report ή Βεβαίωση αναγνωρισμένου/διαπιστευμένου φωτοτεχνικού εργαστηρίου για : watt/lumens/CRI/ldt file/UGR (όπου απαιτείται) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | - | ΝΑΙ | -
5.ISO 9001/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ
6.ISO 14001/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ
7.ISO 9001/2015 ή νεότερο ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ως προς τις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ
Το φωτιστικό /ιστός θα πρέπει να βρίσκεται δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο hard copy (όχι φυλλάδιο ή data sheet) ή στο επίσημο site του κατασκευαστή του. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ
Όλα τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά και εκθέσεις δοκιμών, καθώς και η αναγνώριση-διαπίστευση του εκάστοτε εργαστηρίου θα πρέπει να κατατεθούν από τον ανάδοχο. Το εκάστοτε εργαστήριο θα είναι αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο για τους εκάστοτε εργαστηριακούς ελέγχους, από το ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης χώρας της ΕΕ.
Τα φωτιστικά, θα πρέπει να είναι τυποποιημένα – βιομηχανοποιημένα προϊόντα και να βρίσκονται δημοσιευμένα σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, είτε έντυπο (hard copy) είτε ηλεκτρονικό (site), και σε πλήρη συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους
Τα φωτιστικά του τύπου Φ8 & οι ιστοί του τύπου Ι8 θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη συναρμογή τους & η αντοχή τους στην ανεμοπίεση