ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393142 Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 2/4/2012 Αρ. Πρωτ. 3708 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια δυο κλιματιστικών μηχανημάτων και την εγκατάστασή τους σε εργαστηριακό χώρο και αίθουσα συνεδριάσεων, του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, προϋπολογισμένης δαπάνης 700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετική Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίας υπ’ αρ. 748ης/15-3-2012, κωδικός έργου 7112, απόφαση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 7267 και με αρ. πρωτ. 2320/5-3-2012 – ΑΔΑ : Β44Δ469Β7Γ-2Θ8.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι χώροι που πρόκειται να εγκατασταθούν οι 2 κλιματιστικές μονάδες είναι:

- Γραφείο 16μ2 σε πτέρυγα 1Β (εργαστήριο Φαρμακολογίας)

- Αίθουσα συνεδριάσεων 24 μ2 σε πτέρυγα 4Δ (περίπου για 20 άτομα)

Για τον πρώτο χώρο απαιτείται ένα κλιματιστικό μηχάνημα 9.000 BTU/hr ενώ για τον δεύτερο χώρο  απαιτείται μηχάνημα 18.000 BTU/hr.

Οι 2 κλιματιστικές μονάδες θα είναι διαιρούμενου τύπου (split units), τοίχου, ψύξης-θέρμανσης.

Θα είναι τεχνολογίας DC inverter με απόδοση τουλάχιστον:

- 2,60 kw στην ψύξη και 3,30 kw στη θέρμανση, για το πρώτο

- 5,20 kw στην ψύξη και 5,80 kw στη θέρμανση, για το δεύτερο.

Το ψυκτικό μέσο που θα  χρησιμοποιούν οι μονάδες θα είναι οικολογικό Freon R-410.

Η απόδοση των κλιματιστικών μονάδων θα πιστοποιείται από φορέα πιστοποίησης απόδοσης κλιματιστικών και θα είναι ενεργειακής κλάσης «Α» τόσο σε θέρμανση όσο και σε ψύξη. Ο βαθμός απόδοσης στην ψύξη (E.E.R.) να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από> 3,2 και στην θέρμανση (C.Ο.P.) θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 3,6.

Οι κλιματιστικές μονάδες θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε ετών στον συμπιεστή και δύο ετών για τα υπόλοιπα μέρη.

Η εγκατάσταση των μηχανημάτων θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο υπεύθυνος της τεχνικής υπηρεσίας της σχολής. Οι ψυκτικές σωληνώσεις από την εσωτερική προς την εξωτερική μονάδα θα διέρχονται μέσα από οπή που θα κάνει το συνεργείο εγκατάστασης και θα είναι τοποθετημένες μέσα σε πλαστικό κανάλι διαστάσεων 60x40mm. Το πλαστικό αυτό κανάλι θα τοποθετηθεί για το κομμάτι των εγκαταστάσεων που θα περνάει μέσα από τα γραφεία.

Οι κλιματιστικές μονάδες θα παραδοθούν σε λειτουργία, πλήρως εγκατεστημένες και συνδεδεμένες, με ηλεκτρική παροχή κατάλληλης διατομής από ηλεκτρικό πίνακα που θα υποδείξει ο υπεύθυνος της τεχνικής υπηρεσίας, για το κάθε κλιματιστικό.

Οι αποχετεύσεις των μονάδων θα συνδεθούν σε υπάρχουσα σιδηροσωλήνα που σήμερα χρησιμοποιείται για την αποχέτευση συμπυκνωμάτων από ήδη εγκατεστημένα FAN-COIL.

Το συνεργείο εγκατάστασης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο και κατάλληλο για την εργασία αυτήν.

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, στο τηλ. 2810 393118 (κος Κυριακάκης).

Γενικές πληροφορίες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτίριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες, στην ιστοσελίδα www.uoc.gr  και στο τηλ. 2810-393142 (κα. Μαριού).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου(κτίριο Διοίκησης).

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ευριπίδης Στεφάνου