ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 15/1/2010

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 395

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας, για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου κεντρικού server (δύο μηχανήματα) της Βιβλιοθήκης του Παν/μίου Κρήτης με συμπληρωμένο τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών που ακολουθεί, μέχρι τις 26/1/2010 και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμός δαπάνης 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προδιαγραφές

Προμήθεια και εγκατάσταση  δύο server οι οποίοι θα φιλοξενήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα ALEPH 500 το οποίο αποτελεί την υπηρεσία κορμού της Βιβλιοθήκης.  Οι προς προμήθεια server πρόκειται να αντικαταστήσουν υφιστάμενο ΗΥ του οποίου έχει λήξει ο χρόνος ζωής. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζει άμεσα τουλάχιστο 50 σταθμούς εργασίας (GUI) προσωπικού και τουλάχιστον 150 χρήστες του Δημόσιου καταλόγου (Web based) αμέσως μετά την εγκατάσταση του. Θα πρέπει δε να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης πολύ περισσότερων σταθμών εργασίας, καθώς και εφαρμογών με εξαιρετικές απαιτήσεις  σε

- χρόνους απόκρισης,

- διαχείριση μεγάλων φορτίων δεδομένων,

- χωρητικότητα

- ασφάλεια δεδομένων

- αδιάλειπτη 24ωρη λειτουργία κλπ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του βασικότερου συστήματος της Βιβλιοθήκης, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια δύο (2) όμοιων εξυπηρετητών, τα οποία θα λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας. Με μια τέτοια διάταξη, τα δύο μηχανήματα θα μοιράζονται το φορτίο εργασίας και κοινούς αποθηκευτικούς χώρους, ενώ στην περίπτωση που ο ένας πάθει κάποια βλάβη, η λειτουργία του συστήματος συνεχίζεται κανονικά στον άλλον διακομιστή.

Το όλο σύστημα θα συνδέεται με εξωτερική συστοιχία δίσκων μεγέθους τουλάχιστον 1.8ΤΒ, και θα συνοδεύεται από μονάδα λήψης αντιγράφων ασφαλείας σε κασέτες τύπου LTO4.

Από το Τμήμα Προμηθειών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| α /α | Προδιαγραφές | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | H/W ή S/W | Χαρακτη-ριστικά | Υποχρεωτική απαίτηση | ΝΑΙ/ ΟΧΙ | Χαρακτηριστικά | Παραπομπή |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) | (στ) | (ζ) |
| I. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ |
| 1.1 | Αριθμός Μονάδων server | 2 | NAI |  |  |  |
| 1.2 | Μέγεθος Μονάδας σε U | 2 U | NAI |  |  |  |
| 1.3 | Οι εξυπηρετητές να είναι σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και να παρέχεται λογισμικό που να υποστηρίζει clustering | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 1.4 | Τύπος – Κατασκευαστής- Σειρά – Μοντέλο | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 1.5 | Χρόνος ανακοίνωσης του προσφερόμενου μοντέλου | ≥ 2009 | NAI |  |  |  |
| 1.6 | Πιστοποιητικά Ποιότητας & Ασφάλειας | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| IΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ |
| 2 | Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας (CPUs) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Τεχνολογία επεξεργαστή | Quad Core XEON 64-bit | NAI |  |  |  |
| 2.2 | Ταχύτητα | ≥ 2.9 GHz | NAI |  |  |  |
| 2.3 | L3 Cache | ≥ 8 MB | NAI |  |  |  |
| 2.4.1 | Αριθμός CPU | ≥ 2 | NAI |  |  |  |
| 2.4.2 | Μέγιστoς αριθμός υποστηριζόμενων CPU | ≥ 2 | NAI |  |  |  |
| 3 | Κεντρική Μνήμη RAM |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Χωρητικότητα | ≥ 32 GB | NAI |  |  |  |
| 3.2 | Ταχύτητα | ≥ 1300 MHz | NAI |  |  |  |
| 3.3 | Τεχνολογία | Dual Rank UDIMM or RDIMM | NAI |  |  |  |
| 3.4 | Τεχνική διόρθωσης λαθών | ECC | NAI |  |  |  |
| 3.5 | Αριθμός και χωρητικότητα κάθε module | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 3.6 | Memory slots | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 3.7 | Μέγιστη μνήμη | ≥ 64 GB | NAI |  |  |  |
| 3.8 | Αναβάθμιση μνήμης | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 4 | Κάρτες Δικτύου |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ταχύτητα | 10/100/1000 Mb/sec | NAI |  |  |  |
| 4.2 | Αριθμός καρτών | ≥ 2 | NAI |  |  |  |
| 5 | Θύρες διασύνδεσης και επέκτασης |  |  |  |  |  |
| 4.1 | USB | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 4.2 | Συνολικός Αριθμός | ≥ 6 | NAI |  |  |  |
| 4.3 | PCI slots: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | PCI e Gen 2 x4 (x8 connector) Full Height / Half Length | ≥ 1 | NAI |  |  |  |
| 4.3.2 | PCI e Gen 2 x4 (x8 connector) Full Height / Full Length | ≥ 1 | NAI |  |  |  |
| 4.3.3 | PCI e Gen 2 x8 (x8 connector) Full Height / Half Length | ≥ 1 | NAI |  |  |  |
| 4.3.4 | PCI e Gen 2 x4 (x8 connector) (dedicated for storage controller) | ≥ 1 | NAI |  |  |  |
| 4.3.5 | Αριθμός slots PCI-E | ≥ 4 | NAI |  |  |  |
| 4.3.6 | Αριθμός slots PCI-X | Αναφέρατε |  |  |  |  |
| 4.4 | Οπτική θύρα σύνδεσης εξωτερικής συστοιχίας δίσκων | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 4.5 | Serial Port | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 4.6 | Κάρτα οθόνης | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 5 | Σασί |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Αναρτώμενο σε ικρίωμα | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 5.2 | Υλικά τοποθέτησης στο ικρίωμα (ράγες, κλπ) | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 5.3 | Καλώδια σύνδεσης (ρεύματος, συστοιχίας δίσκων, κλπ) | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 6 | Τροφοδοτικά |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Αριθμός τροφοδοτικών | ≥ 2 | NAI |  |  |  |
| 6.2 | Redundancy | Hot Swap | ΝΑΙ |  |  |  |
| 6.3 | Μέγιστη απόδοση ανά τροφοδοτικό (να μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα στη μέγιστη σύνθεσή του) | ≥ 1100 Watt | NAI |  |  |  |
| 7 | Διαγνωστικά διαθεσιμότητας συστήματος |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ενσωματωμένος διαγνωστικός ελεγκτής | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| IIΙ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ |
| 8 | Ελεγκτές σκληρών δίσκων και περιφερειακών συσκευών |  |  |  |
| 8.1 | Ελεγκτής εσωτερικών δίσκων |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Τύπος | SAS | NAI |  |  |  |
| 8.1.1.1 | Αριθμός καναλιών | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 8.1.1.2 | Onboard | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 8.1.1.3 | Υποστηριζόμενα επίπεδα Hardware RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 8.1.1.4 | Διαμόρφωση RAID των εσωτερικών δίσκων | RAID 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 8.1.1.5 | Δυνατότητα σύνδεσης/ αποσύνδεσης δίσκων εν λειτουργία | hot-swap | ΝΑΙ |  |  |  |
| 8.1.1.6 | Μέγιστος αριθμός εσωτερικών δίσκων | ≥ 8 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 8.2 | Ελεγκτής εξωτερικών δίσκων | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 8.2.1 | Τύπος | SAS | NAI |  |  |  |
| 8.2.2 | External | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 8.2.3 | Αριθμός καναλιών | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 8.2.4 | Διεπαφή με τη συστοιχία δίσκων | Οπτική | ΝΑΙ |  |  |  |
| 8. 2.5 | Διαμόρφωση RAID των εγκατεστημένων εξωτερικών δίσκων (συστοιχίας δίσκων) | RAID-6 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 9 | Μονάδες σκληρών δίσκων |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Interface | SAS | ΝΑΙ |  |  |  |
| 9.2 | Χωρητικότητα (unformatted) | ≥ 146 GB | NAI |  |  |  |
| 9.3 | RPMS | ≥ 10000 | NAI |  |  |  |
| 9.4 | Δυνατότητα σύνδεσης/αποσύνδεσης δίσκων εν λειτουργία | Ηot-swap | NAI |  |  |  |
| 9.5 | Αριθμός μονάδων | ≥ 6 | NAI |  |  |  |
| 9.6 | Συνολική Χωρητικότητα σε διαμόρφωση RAID-1 | ≥ 438 GB | ΝΑΙ |  |  |  |
| 9.7 | Μέγιστος Αριθμός εσωτερικών σκληρών δίσκων | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 10 | Μονάδα ανάγνωσης οπτικών δίσκων |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Τύπος οπτικού δίσκου | DVD | NAI |  |  |  |
| 10.2 | Interface | SATA | ΝΑΙ |  |  |  |
| 10.3 | Ταχύτητα ανάγνωσης | ≥ 16x | ΝΑΙ |  |  |  |
| VI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΔΙΣΚΩΝ |
| 11 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Τύπος | SAN | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.2 | Μοντέλο | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.3.1 | Δυνατότητα ανάρτησης σε ικρίωμα | Rackmount | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.3.2 | Μέγεθος Μονάδας σε U | 2 U | NAI |  |  |  |
| 11.4 | Αριθμός μονάδων | 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.5 | Κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no Single point of failure) | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.6 | Παροχή wizards για εύκολη εγκατάσταση & GUI Interface – λογισμικό διαχείρισης & λειτουργίας | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.7 | Storage Processors | ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.8 | Μνήμη cache | ≥ 2GB | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.9 | Τύπος διασύνδεσης μεταξύ των storage controllers και των shelves των δίσκων | SAS | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.9.1 | Ταχύτητα διασύνδεσης | ≥ 3 Gbps | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.10 | Διεπαφή σύνδεσης με το προσφερόμενο σύστημα (Τεχνολογία Front end) | Οπτική | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.10.1 | Ταχύτητα διασύνδεσης | ≥ 4Gbps | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.11 | FC ports στην προσφερόμενη σύνθεση | ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.12 | Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων | SAS στις 15k rpm και SATA στις 7200 rpm | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.12.1 | Δυνατότητα συνδυασμού τεχνολογιών SATA και SAS εντός του ιδίου σασί, για μελλοντικές επεκτάσεις χωρίς ανάγκη αλλαγής ελεγκτών ή άλλων εξαρτημάτων | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.13 | Δυνατότητα auto migration, αντιγραφής των δεδομένων σε άλλο αντίστοιχο σύστημα | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.14 | Υποστήριξη Snapshots | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.14.1 | Αριθμός Snapshots per volume | ≥ 15 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.15 | Μέγιστος αριθμός LUNs | ≥ 1000 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.16 | Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα συνδεόμενων Servers | Red Hat, Suse Linux, SUN Solaris, MS-Win, VMware, Apple MAC OS, HP UX, IBM AIX | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.17 | Συνοδευτικό λογισμικό multipathing συμβατό με τουλάχιστον RedHat Linux Enterprise OS για Failover | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.18 | Δίσκοι: |  |  |  |  |  |
| 11.18.1 | Interface | SAS | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα σύνδεσης/αποσύνδεσης εν λειτουργία | hot-swap | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.18.2 | Χωρητικότητα (unformatted) | ≥ 300 GB | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.18.3 | RPMS | ≥ 15000 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.18.4 | Αριθμός μονάδων | ≥ 6 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.18.5 | Διαμόρφωση RAID των εγκατεστημένων δίσκων | RAID-6 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.18.6 | Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε διαμόρφωση RAID-6 | ≥ 1.8 ΤΒ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.18.7 | Μέγιστος Αριθμός εσωτερικών σκληρών δίσκων | ≥ 12 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 11.18.9 | Υλικά τοποθέτησης στο ικρίωμα (ράγες, κλπ), καλώδια σύνδεσης και διασύνδεσης με το όλο σύστημα | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| V. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
| 12 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Δυνατότητα ανάρτησης σε ικρίωμα | Rackmount | ΝΑΙ |  |  |  |
| 12.2 | Αριθμός Μονάδων | 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 12.3 | Οι εξυπηρετητές και το tape unit να είναι του ιδίου κατασκευαστή | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 12.4 | Κατασκευαστής- Σειρά – Μοντέλο | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 12.5 | Interface διασύνδεσης | SAS | ΝΑΙ |  |  |  |
| 12.6 | Τύπος | LTO4 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 12.6.1 | Χωρητικότητα (uncompressed) | ≥ 800 GB | NAI |  |  |  |
| 12.6.2 | Χωρητικότητα (compressed) | ≥ 1600 GB | NAI |  |  |  |
| 12.6.3 | Ταχύτητα αναζήτησης δεδομένων | ≥ 80 ΜB/sec | NAI |  |  |  |
| 12.7 | Πιστοποιητικά Ποιότητας & Ασφάλειας | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| 12.8 | Υλικά τοποθέτησης στο ικρίωμα (ράγες, κλπ), καλώδια σύνδεσης και διασύνδεσης με το όλο σύστημα | Αναφέρατε | NAI |  |  |  |
| VI. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
| 13 | Εγκατάσταση Εξοπλισμού |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Εγκατάσταση εξοπλισμού και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο Rack | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 13.2 | αναγκαίος εξοπλισμός και εξαρτήματα για την θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία | Αναφέρατε (π.χ. καλώδια, connectors κ.λ.π) | ΝΑΙ |  |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση Λογισμικού |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Red Hat Linux Enterprise 5.2 (Update 2 or later) | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 14.2 | Λογισμικό διαχείρισης του εξυπηρετητή του ίδιου κατασκευαστή | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 14.3 | Εκπαίδευση στο ανωτέρω λειτουργικό σε ένα άτομο | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 15 | Εγγύηση-Τεχνική Υποστήριξη |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Πλήρης τριετής εγγύηση –τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 15.2.1 | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7 από τον κατασκευαστή | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 15.2.2 | Ανταπόκριση On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 15.2.3 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτώς, με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |
| 15.3 | Τεχνική Υποστήριξη του ανωτέρω εξοπλισμού και λογισμικού από τεχνικούς του αναδόχου | Αναφέρατε | ΝΑΙ |  |  |  |