ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 8/3/2010

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 2477

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας, για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών διασύνδεσης

χώρου φιλοξενίας εξυπηρετητών Σχολής Επιστημών Αγωγής στο κτίριο Γ3 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου του Παν/μίου Κρήτης σύμφωνα  με τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών που ακολουθεί, μέχρι τις 18/3/2010 και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμός δαπάνης 14.692,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών διασύνδεσης

χώρου φιλοξενίας εξυπηρετητών Σχολής Επιστημών Αγωγής στο κτίριο Γ3 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου του Παν/μίου Κρήτης .

- Server Rack 19", 42U

Το ικρίωμα θα είναι συμβατό με υπολογιστές και δικτυακές συσκευές που ακολουθούν το standard πλάτος 19 ιντσών, βάθος 1000mm και ύψος 42U. Θα έχει μπροστινή πόρτα διάτρητη με κλειδαριά και αποσπώμενα πλαϊνά και από πίσω ανοιγόμενα. Θα πρέπει επίσης να προσφερθεί  τουλάχιστον 1 ράφι για τοποθέτηση εξοπλισμού που δεν είναι rack mounted καθώς και ποσότητα 60 βιδών ικριώματος διαμέτρου 5 mm και των αντιστοίχων 60 παξιμαδιών ασφαλείας για την στήριξη του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού. Τα ικριώματα θα είναι γειωμένα και με αντισεισμική στήριξη. Τα ικριώματα πρέπει να καλύπτουν τις διεθνής προδιαγραφές IEC 297-1/2, DIN 41494 Part 7, DIN 41491 Part 1, EN 60950-1, BS 5954.

| Απαιτούμενα Χαρακτηριστικά Ικριωμάτων |  |
| --- | --- |
| Επιδαπέδια μεταλλική καμπίνα (standard 19” rack) |  |
| Ωφέλιμο ύψος (Rack Units) |  42 U |
| Πλάτος |  600 mm |
| Απόσταση εμπρόσθιας θύρας και πλαισίου 19’’ |  50 mm |
| Εσωτερικό ωφέλιμο βάθος (πλαισίου 19’’) |  800 mm |
| Eπρόσθια πόρτα διάτρητη (γυάλινη απορρίπτεται) |  |
| Οπίσθια και πλαϊνά καλύμματα αφαιρούμενα |  |
| Ράφια (βάθους  600 mm) για φιλοξενία υλικού που δεν είναι rack mounted |  1 |
| Αποτελεσματικός εξαερισμός-ψύξη του εξοπλισμού (Να περιγραφεί ο προσφερόμενος τρόπος εξαερισμού – ψύξης) |  |
| Δυνατότητα οριζόντιας κυκλοφορίας του αέρα για την απαγωγή της θερμότητας που παράγεται από τον εγκατεστημένο ενεργό εξοπλισμό |  |
| Πλευρικοί οπίσθιοι κατακόρυφοι συγκεντρωτές καλωδίων |  2 |
| Οριζόντιοι εμπρόσθιοι συγκεντρωτές καλωδίων |  2 |
| Οριζόντιοι οπίσθιοι συγκεντρωτές καλωδίων |  2 |
| Αριθμός βιδών ικριώματος για την στερέωση εξοπλισμού στα ικριώματα |  60 |
| Αριθμός αντίστοιχων παξιμαδιών ασφαλείας ικριώματος για την στερέωση εξοπλισμού στα ικριώματα |  60 |
| Απαιτούμενα Χαρακτηριστικά Πολύπριζων Ικριωμάτων |  |
| Πλήθος πολύπριζων ανά ικρίωμα |  2 |
| Τα πολύπριζα θα πρέπει να είναι Rack mounted 19’’ |  |
| Αριθμός ρευματοδοτών τύπου σούκο για κάθε πολύπριζο |  8 |
| Τροφοδοσία ισχύος (210 – 230 VAC) |  |
| Συχνότητα τροφοδοσίας 50/60 Ηz |  |
| Φορτίο ρεύματος ανά έξοδο |  10Α |
| Συνολικό φορτίο ρεύματος |  20Α |
| Ενσωματωμένο φίλτρο RFI |  |
| Ενσωματωμένος διακόπτης με ενδεικτικό |  |

2. Σύστημα αυτόματης επίβλεψης και ελέγχου με Rack module της εταιρείας SwiftBase μοντέλο CM-2

Το σύστημα θα διαθέτει:

- Κομβία αναγγελίας φωτιάς (φωτεινές ενδείξεις).

- Σειρήνες συναγερμού.

- Θα διαθέτει πόρτα δικτύου (ethernet port) για αποστολή συμβάντων, συνθηκών και μετρήσεις ή δυνατότητα άντλησής τους με SNMP πρωτόκολλο.

| Κατασκευαστής | GEIST |
| --- | --- |
| Μοντέλο | SwiftBase CM-2 με ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, ροής αέρα, έντασης ήχου και στάθμης φωτός |
| Εξωτερικός Αισθητήρας RTAFH-6 | Αισθητήρας θερμοκρασίας, υγρασίας και ροής αέρα με καλώδιο 6m |
| Εξωτερικός Αισθητήρας SD-L | Αναλογικός αισθητήρας καπνού |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 36 μηνών |
| Επέκταση εγγύησης | Επέκταση εγγύησης σε τύπου «άμεσης αντικατάστασης συσκευής σε καινούργια» για 3 χρόνια, με δωρεάν αναβαθμίσεις firmware και τεχνική υποστήριξη. |
| Excel Data Logger | Εφαρμογή συνεχούς καταγραφής των ενδείξεων σε Microsoft Excel |

3. Δάπεδο με μοριοσανίδα πάχους 38mm με επικάλυψη 1,2mm hpl

Το ψευδοπάτωμα να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα με άνω επιφάνεια από High Pressure Laminate και κάτω επιφάνεια από μέταλλο. Το ψευδοπάτωμα θα έχει αντοχή τουλάχιστο 500Κgr σε σημειακό φορτίο και τουλάχιστο 2000Kgr/τμ σε κατανεμημένο φορτίο ενώ για τη στήριξή του θα χρησιμοποιηθούν ειδικές βιδωτές διαδοκίδες και θα διαθέτει ράμπα στην είσοδο. Το ψευδοπάτωμα θα είναι γειωμένο και η γείωση του θα πρέπει να είναι σε σύνδεση με την κεντρική γείωση του κτιρίου.

Πλάκες τύπου «σάντουϊτς τριών ζωνών, με πυρήνα από πολυσυμπιεσμένη μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας 700 Kg/m3 και με περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη εντός των ορίων (χαρακτηρισμός Ε-1). Οι πλάκες στην κάτω πλευρά φέρουν μανδύα από φύλλο αλουμινίου 0,10 mm για μόνωση από υγρασία και για προστασία από τη φωτιά. Κατηγορία δομικών (της πλάκας) Β2.

Τα σόκορα των πλακών είναι επενδυμένα με PVC, για προστασία από την υγρασία, εκ των οποίων δύο γειτονικές πλευρές είναι επενδυμένες με αγώγιμο PVC για καλύτερη αγωγιμότητα του δαπέδου. Στην πάνω επιφάνεια των πλακών υπάρχει επένδυση από ειδικό αγώγιμο πλαστικό πάχους 1,7 - 2 mm με μεγάλη αντοχή στη χάραξη ή linoleum πάχους 2,5 mm. Οι διαστάσεις των πλακών είναι τυποποιημένες σε 600x600 mm, to πάχος του ξύλινου πυρήνα είναι 38 mm και το πάχος της πλάκας μαζί με την επικάλυψη είναι περίπου 40 mm.

Οι πλάκες είναι ανεξάρτητες, με κωνικότητα κατά την έννοια του πάχους τους, για στεγανοποίηση και για ευχερή αφαίρεση με το ειδικό εργαλείο (διπλή βεντούζα). Μεταξύ των πλακών δεν υπάρχουν χάσματα, ώοτε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο υποδαπέδιος χώρος για τη διέλευση κλιματιζόμενου αέρα. Οι πλάκες έχουν διαστάσεις ακριβείας με αυοτηρά όρια ανοχής και έτσι δεν υπάρχουν περιορισμοί οτην εναλλαγή τους.

Η υποδομή αποτελείται από στηρίγματα ρυθμιζόμενου ύψους χαλύβδινα, επιψευδαργυρωμένα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με κίτρινη γαλβάνιση για λείανση της επιφάνειας και αντίσταση κατά της διάβρωσης, και έχουν ενισχυθεί με πολλαπλά πρεσαρίσματα προς βελτιστοποίηση της αντοχής τους. Τα στηρίγματα αποτελούνται από κοχλιωτό στέλεχος και κοχλιωτή κεφαλή, είναι τύπου S3 αποτελούμενα από στελέχη στηριγμάτων Σωλήνας 24 χ 2 mm (πέλμα 90x90x3 mm) και κεφαλή στηρίγματος Μ20 ( διάσταση κεφαλής 90x90x4 mm) και πέλμα 90x90x4 mm, κατηγορίας δομικών Α1, πυραντίστασης F30, αντοχή κεντραρισμένη > 12.000 Ν, αντοχή έκκεντρη > 6.000 Ν, σημείο θραύσης (κεντραρισμένο) > 24.000 Ν, σημείο θραύσης (έκκεντρο) > 12.000 Ν.

Η κεφαλή του στηρίγματος φέρει ειδικό αγώγιμο, αντιστρεπτικό και αντικραδασμικό πλαστικό, μέσω του οποίου ακουμπάει η πλάκα στο στήριγμα, ώστε να γίνεται ευχερής απαγωγή των ηλεκτροστατικών φορτίσεων και απορρόφηση των τριγμών κατά το περπάτημα. Κάθε στήριγμα όταν ρυθμιστεί οτο τελικό του ύψος σύμφωνα με το αλφάδιασμα των πλακών που οτηρίζει, σταθεροποιείται στη θέση αυτή ρίχνοντας στο σπείρωμά του υδρύαλο (fixing). Τα στηρίγματα κολλούν μέσω του πέλματος στήριξης πάνω οτο κυρίως δάπεδο με ειδική πολυουρεθανική κόλλα ενός συστατικού που δεν επιτρέπει καμία μετατόπισή τους.

Οι κεφαλές των στηριγμάτων συνδέονται μεταξύ τους με χαλύβδινα προφίλ (τραβέρσες), τα οποία βιδώνονται στις δύο άκρες τους πάνω οτις κεφαλές των στηριγμάτων επιτυγχάνοντας οριζόντια σύνδεση των στηριγμάτων μεταξύ τους. Με την τοποθέτηση των τραβερσών δημιουργείται ένας συνεχόμενος μεταλλικός κάνναβος, ο οποίος αυξάνει την ικανότητα φόρτισης του συστήματος του ψευδοδαπέδου σε οριζόντιες φορτίσεις που μπορεί να προέλθουν από μεγάλα κινούμενα φορτία πάνω οτο ψευδοδάπεδο ή από δυναμικά φορτία, λόγω σεισμού. Ο μεταλλικός κάνναβος επί πλέον δεν επιτρέπει την αποκόλληση των βάσεων των στηριγμάτων από το μπετόν κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κάτω από το ψευδοδάπεδο.

Η είσοδος στο χώρο θα πρέπει να γίνεται με ειδική ράμπα (περιλαμβάνεται στην τιμή).

| Περιγραφή | A.T. | Μονάδα | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mέτρησης |  |
| Οικοδομικές εργασίες |  |  |  |
| : 1 ΔΑΠΕΔΑ |  |  |  |
| Δάπεδο με μοριοσανίδα πάχους 38mm με επικάλυψη 1,2mm hpl (τύπου της εταιρείας Νesite-κωδικός pltmm). Σκελετός μεταλλικός mpm με διαδοκίδες | 1 | τ.μ | 12,00 |
| Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες |  |  |  |
| : 1 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ |  |  |  |
| Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίου τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5mm2 | 2 | m | 18,00 |
| Προμήθεια τοποθέτηση ρευματοδότη επί πλαστικού καναλιού SCHUKO εντάσεως 16 Α με τα μικρουλικά σύνδεσης και στήριξης | 3 | τεμ | 13,00 |
| Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός πλαστικός επίτοιχος διαστάσεων 30 Χ 40 δύο σειρών (2Χ12 στοιχεία) χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδ | 4 | τεμ | 1,00 |
| Ενδεικτική λυχνία τάσεως 250V AC πλάτους ενός στοιχείου χρώματος κόκκινου πλήρης ενδεικτικού τύπου Ε249 της εταιρίας ΑΒΒ | 5 | τεμ | 3,00 |
| Πλαστικό κανάλι διατομής 100Χ35mm2 DLP (τοποθετημένο με τα κατάλληλα εξαρτήματα) | 6 | m | 4,00 |
| Εσχάρα καλωδίων 100 X 60 από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1mm με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού, σύνδεσης και στήριξης μεταλλικής ή σε βάσεις από beton όπου χρειασθεί, προμήθεια και εγκατάσταση της εσχάρας και εξαρτημάτων σε πλήρη και κανονική λειτουργία | 7 | m | 2,00 |
| Ασφάλεια τριπολική 25 Α | 8 | τεμ | 2,00 |
| Διακόπτης τριπολικός 40Α | 9 | τεμ | 2,00 |
| Αυτόματη ασφάλεια με αντιηλεκτροπληξιακό 10mΑ διπολική Εντάσεως 16 Α | 10 | τεμ | 5,00 |
| Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίου τύπου ΝΥY τριπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2 | 11 | m | 132,00 |
| : 2 ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ |  |  |  |
| :2.1 Παθητικά στοιχεία |  |  |  |
| Server Rack 19", 42U, ( περιλαμβάνει 1 base rack, 1 οροφή με ανεμιστήρες και θερμοστάτη,2 Πολύπριζα 19”, 2 πλαϊνές πόρτες,1 ράφι 40cm, κ.λ.π) σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές | 12 | τεμ | 1,00 |
| Σύστημα αυτόματης επίβλεψης και ελέγχου με Rack module της εταιρείας SwiftBase μοντέλο CM-2 (CM-2 base που περιλαμβάνει CM-2, επέκταση εγγύησης, datalogger) με πρόσθετο αισθητήρα υγρών και αισθητήρα καπνού | 13 | τεμ | 1,00 |

| :2.2 Ενεργά στοιχεία |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ενεργός εξοπλισμός διασύνδεσης 24 θυρών που περιλαμβάνει: -WS-C3560G-24TS-S (Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image, τεμ 1) -GLC-SX-MM= (GE SFP, LC connector SX transceiver, 1 τεμ), -WS-G5484= (1000BASE-SX Short Wavelength GBIC (Multimode only), τεμ 1) -Patch cord LC –LC (Καλώδιο οπτικής μικτονόμησης MM LC-LC 2m, τεμ 1) -Patch cord LC-SC (Καλώδιο οπτικής μικτονόμησης MM LC-SC 10m, τεμ 1) | 14 | τεμ | 1,00 |
| :2.3 Διασύνδεση με χρήση καλωδίων οπτικών ινών |  |  |  |
| Καλώδιo 8 πολυτροπικών οπτικών ινών με διατομή πυρήνα / περιβλήματος 50/125μm εξωτερικού χώρου | 15 | m | 280,00 |
| Καλώδιo 8 μονοτροπικών οπτικών ινών G652.D (τουλάχιστον) | 16 | m | 280,00 |
| ODF 19" πλήρης για 16 τερματισμούς τύπου LC (περιλαμβάνεται προσαρμογή στα υπάρχοντα ικριώματα) | 17 | τεμ | 2,00 |
| Patch panel wire manager 1U | 18 | τεμ | 2,00 |
| Προστατευτικός σωλήνας τύπου Duroflex για την όδευση του καλωδίου εντός του χώρου του computer room | 19 | m | 15,00 |
| Συγκολλήσεις (splices) -τερματισμοί τύπου LC | 20 | τεμ | 32,00 |
| Χαρτογράφηση όδευσης, Μετρήσεις & Πιστοποίηση οπτικών ινών | 21 | τεμ | 1,00 |

Ειδικοί όροι:

- Την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης των υλικών του πίνακα σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο EΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις». Η οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα προμήθεια θα πρέπει να εκτελείται & υπογράφεται από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ε.Δ.Ε. με τουλάχιστον πενταετή σχετική εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

- Χρόνος Παράδοσης

Η προμήθεια και οι αιτούμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία . Η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται αυστηρά σε τριάντα (30)  ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η υπηρεσία θα παρακολουθεί τις εργασίες, θα επεμβαίνει και διακόπτει σε περιπτώσεις που κρίνει απαραίτητο βάσει προηγούμενης εμπειρίας.

Από το Τμήμα Προμηθειών