ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Κ. ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΛΑΒΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ |
| --- |
| Α/Α | ΚΤΗΡΙΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ | ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ | ΥΛΙΚΑ | ΠΟΣΟΤ |
| 1 | ΦΥΣΙΚΟ | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 022 & ΑΙΘ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 016 | DAIKIN VRV 1+4ΕΣΩΤΕΡ, | RSXY8G | Καμένες Πλακέτα Data και η Πλακέτα INVERTER | Υλικά πλακέτας data | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Υλικα πλακέτας Inverter (compresor driver PCB) | 1 |
| 2 | ΦΥΣΙΚΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ | DAIKIN VRV | RSXY8G | Καμενη Πλακετα data | Υλικά πλακέτας data | 1 |
|  |  |  | 4Εσωτ,Αναγνωστ + |  | Αισθητ, Θερμίστορ | Αισθητ, Θερμίστορ | 1 |
|  |  |  | 1Εσωτ,Γραμμ,Φυσ |  |  |  |  |
| 3 | ΦΥΣΙΚΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΛΙΜΑΤ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ | ΚΑΝΑΛΑΤΟ |  | Είναι καμένος ο Επιτηρ,Τάσης | Επιτηρητής Τάσης | 1 |
|  |  |  |  |  | Καμένο μικρορελέ | Μικρορελέ 24V AC -8P | 1 |
| 4 | ΦΥΣΙΚΟ | ΕΝΤΟΜΟΤΡΟΦΕΙΟ Μύγιες = 3 Εσωτ Ε109 = 2 Εσωτ Ε111= 3 Εσωτ | DAIKIN | BWBC32KW1 | καμένη πλακέτα data | Υλικά πλακέτας data Εσωτερικού μηχανήματ. | 1 |
|  |  |  | 1+8 Εσωτ. Μηχαν | FXYH32GJV1 |  |  |  |
| 5 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | Αίθουσες 302 305 306 | DAIKIN VRV | RSXY10JW-1 | Πρόβλημα στην Εκτονωτ,βαλβίδα | Ηλεκτρονική Εκτονωτική Βαλβίδα | 1 |
| Α/Α | ΚΤΗΡΙΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ | ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ | ΥΛΙΚΑ | ΠΟΣΟΤ |
| 6 | ΦΥΣΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Μονάδα (1) | DAIKIN VRV | RSXY10G | καμένη πλακέτα data | Υλικά πλακέτας data | 1 |
|  |  | Γ 138 - Γ 139 - Γ 140 - Γ141 - Γ142 |  | 1+5Εσωτ. | Καμένη πλακέτα INVERTER | Υλικα πλακέτας Inverter (compresor driver PCB) | 1 |
| 7 | ΦΥΣΙΚΟ | Α, ΟΡΟΦΟΣ | DAIKIN VRV | RSXY10G 1+8Εσωτ. | καμένη πλακέτα data | Υλικά πλακέτας data | 1 |
|  |  | Γ109 - Γ110- Γ111 - Γ112 - Γ113- Γ114 - Γ115 - Γ116 | Εξωτερικ, RSXY10G |  | Βλάβη Thermistor | Thermistor | 1 |
|  |  |  | Εσωτ, FXYH32GJV1 |  |  |  | 1 |
| 8 | ΦΥΣΙΚΟ | Α, ΟΡΟΦΟΣ | DAIKIN VRV | RSXY8G 1+8 | καμένη πλακέτα data | Υλικά πλακέτας data | 1 |
|  |  | Γ101-Γ102-Γ103-Γ104 -Γ105-Γ106- Γ107-Γ108 | Εξωτερικ, RSXY8G Εσωτ, FXYH32GJV-1 |  | Καμένη πλακέτα INVERTER | Υλικα πλακέτας Inverter (compresor driver PCB) | 1 |
| 9 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΛΙΜΑΤ,ΜΟΝΑΔΑ 2 | DAIKIN VRV | ΕΞΩΤ,RSXY10G | καμένη πλακέτα data | Υλικά πλακέτας data | 1 |
|  |  | Ε202--Ε205--Ε206 | 1ΕΞΩΤ+6ΕΣΩΤ | FXYH32GJV-1 | Καμένη πλακέτα INVERTER | Υλικά πλακέτ.INVERTER | 1 |
| 10 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΑΙΘ, 129 | DAIKIN ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ | RY7IDAY1 | καμένη πλακέτα data | Υλικά πλακέτας data | 1 |
|  |  |  |  |  | Διαρροή ψυκτ,υγρού | Ψυκτικό υγρό kgr | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Άζωτο καθαρισμού kg | 2 |
| 11 | ΦΥΣΙΚΟ Μονάδα Νο 7 | Αίθουσες Γ201 -Γ202 Γ229-Γ229γ-Γ230Β-Γ230Α-Γ232Β-Γ232Β | DAIKIN VRV |  | καμένη πλακέτα data | Υλικά πλακέτας data | 1 |
|  |  |  |  | RSXY10G | Καμένη πλακέτα INVERTER | Υλικα πλακέτας Inverter (compresor driver PCB) | 1 |
|  |  |  |  | 1+8 Εσωτ | Θερμίστορ Συμπιεστή | Θερμίστορ Συμπιεστή | 1 |
| 12 | ΠΡΟΚΑΤ Λ.ΚΝΩΣΟΥ | ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Β. |  |  | Ηλ/ρας Ανεμιστήρα καμένος & ρουλεμάν | Ρουλεμάν +Προσθήκη | 2 |
|  |  |  |  |  |  | περιέλιξη | 1 |
| Α/Α | ΚΤΗΡΙΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ | ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ | ΥΛΙΚΑ | ΠΟΣΟΤ |
|  |  |  |  |  | Από Μεταφορά |  |
| 13 | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ | ΨΥΚΤΗΣ Νο 1 | TRANE | Φθαρμένα τα ρουλεμάν του Ανεμιστήρα | Νέα ρουλεμάν | 2 |
| 14 | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 10Α | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ | ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | Διαροή νερού στην αντλία κυκλοφορίας, αποσύνδεση, λύσιμο και προσθήκη στεγανών | Δακτύλιος στεγανότητας και ρουλεμάν | 2 |
| 15 | ΦΥΣΙΚΟ | 3ος Όροφος Διάδρομος Γραμματείας προέδρου | TRANE | WCH55BDOOCA SN H 281430380 | Καμένες οι Αντιστάσεις στους συμπιεστές & καμένη η ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου | Υλικά (Ανταλλακτικά) πλακέτας Ελέγχου | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Αντιστάσεις συμπιεστών | 2 |
| 16 | ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων | TRANE | WKH063CDOAA2V SN EZK 0421 | Ο Τριφασικός ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας κάνει πολύ θόρυβο | Ρουλεμάν | 2 |