ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 05/04/2013

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 5047

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929, 77940

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας, για την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών με σκοπό την αντικατάσταση των κατεστραμμένων συσκευών και την αποκατάσταση ελλείψεων στους Υποσταθμούς ρεύματος των κτιριακών συγκροτημάτων της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, μέχρι την 15/04/2013 και ώρα 12 μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας και  της εγκατάστασης των ειδών σε λειτουργία και προϋπολογισμό δαπάνης μέχρι 3.781,02 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

| α/α | Χώρος-Περιγραφή | Τεμ |
| --- | --- | --- |
|  | Υποσταθμός κτ. Α,Β,Γ,Δ |  |
|  | Πεδίο Μ.Τ. |  |
| 1 | Προμήθεια τοποθέτηση ενός αφυγραντή που θα καλύπτει χώρο διαστάσεων μήκους 5,90m, πλάτους 2,75m και ύψους 3,30m, ώστε τουλάχιστον να μειώσουμε την από εδώ και πέρα φθορά. | 1,00 |
| 2 | Προμήθεια - τοποθέτηση ρευματοδότη σούκο στον χώρο για την λειτουργία του Αφυγραντή (υλικό, καλώδια, κ.α.) | 1,00 |
| 3 | Αντικατάσταση όλων των σπασμένων μάνδαλων από τις πόρτες των πεδίων. | 1,00 |
|  | Χώρος Μετασχηματιστή Νο1 |  |
| 4 | Προμήθεια τοποθέτηση στρώσης χαλικιού πάχους 20cm τουλάχιστον σε λεκάνη διαστάσεων 2,00Χ2,75Χ3,30m για . | 1,00 |
|  | Χώρος Μετασχηματιστή Νο2 |  |
| 5 | Προμήθεια τοποθέτηση στρώσης χαλικιού πάχους 20cm τουλάχιστον σε λεκάνη διαστάσεων 2,00Χ2,75Χ3,30m για | 1,00 |
| Πεδίο Χαμηλής Τάσης Κτηρίων Α,Β,Γ,Δ |
| 6 | Προμήθεια αντικατάσταση κατεστραμμένου πυκνωτή στη διόρθωση συνημίτονου CLMD43 22,0/20,0 KVAR 415/400VAC της ΑΒΒ. | 1,00 |
| 7 | Προμήθεια πηνίου 220VAC για F1S της ABB εργασίας στους διακόπτες ισχύος με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν όταν κοπεί η Μέση Τάση στον αντίστοιχο Μετασχηματιστή. | 2,00 |
| 8 | Εγκατάσταση πηνίου εργασίας στους διακόπτες ισχύος δηλαδή απαραίτητη καλωδίωση και σύνδεση τους | 2,00 |
|  | Υποσταθμός κτ. Φιλοσοφικής Σχολής |  |
|  | Χώρος Μετασχηματιστή |  |
| 9 | Προμήθεια τοποθέτηση στρώσης χαλικιού πάχους 20cm τουλάχιστον σε λεκάνη διαστάσεων 2,00Χ2,75Χ3,30m για | 1,00 |
|  | Πεδίο Χαμηλής Τάσης Φιλοσοφικής Σχολής |
| 10 | Μετακίνηση του πίνακα ασφαλείας λειτουργίας του Μ/Σ, σε θέση τέτοια ώστε να είναι άνετα προσβάσιμος για τους απαραίτητους χειρισμούς | 1,00 |
|  | Υποσταθμός κτ. ΚΕΜΕ |  |
|  | Χώρος υπογείων μηχανοδιαδρόμων |  |
| 11 | Κλείσιμο των κενών πάνω από τις πόρτες με τσιμεντοσανίδα, φράξιμο όλων των τρυπών με πολυουρεθάνη και κλείσιμο των περσίδων των τρυπών με λαμαρίνα ή ψιλό πλέγμα στους χώρους των μηχανοδιαδρόμων που οδηγούν στον του Υποσταθμού του κτηρίου. | 1,00 |
|  | Πεδίο Μέσης Τάσης |  |
| 12 | Προμήθεια και αντικατάσταση των δύο ενδεικτικών λυχνιών λειτουργίας της Μέσης Τάσης του κτηρίου που βρίσκονται πάνω στον πίνακα μέσης τάσης. | 2,00 |

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί που θα χρησιμοποιούν κατάλληλα συνεργεία αντιστοίχων ειδικοτήτων των εργασιών που πρέπει να γίνουν κάθε φορά, ενώ των συνεργείων του θα προΐσταται Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος μηχανικός (ΠΕ) με τουλάχιστον δεκαετή σχετική εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ο οποίος θα παρευρίσκεται σε όλες τις εργασίες συντήρησης και θα προσκομίζει σχετική δήλωση μετά το πέρας των εργασιών.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το ΦΠΑ 23%.

- Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μέσα προστασίας και ασφάλειας, εργαλεία και συσκευές με μέριμνα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει μέσα τα οποία θα απαιτηθούν θα προσκομίσει και διαθέσει με δική της δαπάνη ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τα απαιτούμενα υλικά τοποθετημένα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Από το Τμήμα Προμηθειών